|  |
| --- |
| projeto de execução |
|  |
| infraestruturas de telecomunicações em edifícios |
|  |
| MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA |
|  |
|  |
| CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO – A3 FAMALICÃO I NAZARÉ | Dezembro 2016 |

**ÍNDICE**

[**1.** **Introdução** 3](#_Toc459986062)

[**2.** **NORMAS E REGULAMENTOS** 3](#_Toc459986063)

[**3.** **CARATERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO** 4](#_Toc459986064)

[**3.1.** **Classificações Ambientais** 4](#_Toc459986065)

[**4.** **BASES DE DIMENSIONAMENTO** 4](#_Toc459986066)

[**4.1.** **Rede de Tubagens** 4](#_Toc459986067)

[**4.2.** **Caixas** 6](#_Toc459986068)

[**4.1.** **Caminho de Cabos** 8](#_Toc459986069)

[**4.2.** **Redes de Cabos - Generalidades** 8](#_Toc459986070)

[**4.3.** **Rede de cabos de pares de cobre** 9](#_Toc459986071)

[**4.4.** **Rede de cabos Fibra Ótica** 11](#_Toc459986072)

[**4.5.** **Rede de Cabos Coaxiais** 11](#_Toc459986073)

[**5.** **INSTALAÇÃO PROJETADA** 11](#_Toc459986074)

[**5.1.** **Ligação das ITED às Redes de Telecomunicações existentes** 11](#_Toc459986075)

[**5.2.** **Tubagem** 12](#_Toc459986076)

[**5.3.** **Rede de Cabos de Cobre** 12](#_Toc459986077)

[**5.4.** **Armário Bastidor** 13](#_Toc459986078)

[**5.5.** **Rede de Cabos Fibra Ótica** 14](#_Toc459986079)

[**5.6.** **Dispositivos Terminais** 14](#_Toc459986080)

[**5.7.** **Rede de Cabos Coaxiais** 14](#_Toc459986081)

[**6.** **REDE ELÉTRICA** 14](#_Toc459986082)

[**6.1.** **Generalidades** 14](#_Toc459986083)

[**6.2.** **Proteção** 14](#_Toc459986084)

[**7.** **OUTROS TRABALHOS** 15](#_Toc459986085)

[**8.** **TESTES E CERTIFICAÇÃO** 15](#_Toc459986086)

[**8.1.** **Ensaios da Rede de Par de Cobre** 15](#_Toc459986087)

[**8.2.** **Rede Individual de Cabos de Fibra Ótica** 16](#_Toc459986088)

[**8.3.** **Ensaios da Rede de Tubagens** 16](#_Toc459986089)

[**8.4.** **Relatório de Ensaios de Funcionalidades** 16](#_Toc459986090)

[**9.** **SEGURANÇA** 17](#_Toc459986091)

[**10.** **QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES** 17](#_Toc459986092)

1. **Introdução**

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa ao Projeto das Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios, para o Pavilhão Desportivo de Famalicão a construir em Famalicão-Nazaré, cujo licenciamento foi requerido pelo Município da Nazaré.

O objetivo deste estudo é dotar o edifício de Infraestruturas de Telecomunicações de acordo com a legislação em vigor – ITED 3.

Para tal será dimensionada e prevista uma rede para as seguintes tecnologias:

* Pares de Cobre TCD-PC-H, Classe E / Categoria 6
* Coaxial TCD-C-H
* Fibra Ótica OF300 – OS1
1. **NORMAS E REGULAMENTOS**

Todas as instalações serão executadas de acordo com as normas e regulamentos em vigor.

Os equipamentos que constituem a presente rede deverão obedecer, nomeadamente:

* Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
* Dec. Lei nº 123/2009 de 21 de Maio;
* Dec. Lei nº 258/2009 de 25 de Setembro;
* Prescrições e Especificações Técnicas das Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios – 3ª Edição;
* EIA/TIA Generic Cable Standard 568;
* EIA/TIA TSB 36, TSB 40, TSB 67;
* ANSI X3T9.5;
* CENELEC Generic Cable Standard EN 50173 – Classe E;
* ISO/IEC Generic Cable Standard 11801;
* Revisão da ISO/IEC IS 11801, com características superiores à categoria 6 /Classe E;

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às seguintes condições:

* Regulamentos e Normas Portuguesas, Internacionais e Locais aplicáveis;
* Serem adequados ao local, à sua utilização e modo de instalação;
* Serem homologados por entidades certificadoras dos países de origem e reconhecidas em Portugal pelo IPQ.
1. **CARATERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO**

Constituição

O edifício é constituído por um piso, com as seguintes utilizações:

* Piso 0: Campo de Jogos, Zona Técnica, Balneários, Sala Primeiros socorros, Arrecadação, Gabinete, Instalações Sanitárias Públicas, Arrumo Limpeza, Bilheteira/Receção.

Utilização

O edifício é do tipo Especial novo

* 1. **Classificações Ambientais**
* Edifício – M1I1C1E1
* Exterior – M2I2C2E1
1. **BASES DE DIMENSIONAMENTO**
	1. **Rede de Tubagens**

A rede de tubagens e caixas será dimensionada considerando as seguintes situações:

* A existência de uma rede de cabos em par de cobre;
* A montagem de dispositivos de ligação, distribuição e terminais;
* A interligação do bastidor ao quadro de energia elétrica;
* O diâmetro dos tubos a utilizar deve respeitar o descrito nas peças desenhadas, sendo que o diâmetro mínimo interno permitido é de 20mm;
* Os diâmetros apresentados para as tubagens são valores comerciais para tubos do tipo VD ou ERFE, sendo que a alteração para outro tipo de tubagem obriga a calcular novos diâmetros;
* As caixas de aparelhagem serão de 53x53x63mm (fundas), com uma profundidade mínima de 63mm;

Os tubos suscetíveis de aplicação nas ITED têm as seguintes caraterísticas:

* Material isolante rígido, com paredes interiores lisas;
* Material isolante maleável, com paredes interiores lisas ou enrugadas;
* Material isolante flexível ou maleável, tipo anelado, com paredes interiores enrugadas;
* Material isolante flexível, com paredes interiores lisas;
* Metálico rígido, com paredes interiores lisas e paredes exteriores lisas ou corrugadas

Nas ITED não são admitidos tubos pré-cablados, dado não existir a garantia de que será possível o enfiamento de novos cabos, ou a retirada dos existentes.

As tubagens a utilizar na ITED, deverão apresentar as seguintes caraterísticas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PAT** | **Entradas Subterrâneas** |
| Material | Isolante, não propagador de chama | Isolante, não propagador de chama, ou Metálico |
| Tipo de Tubo | VD, ML ou FL | VD, ML ou FL |
| Parede Interior | Lisa | Lisa |
| Resistência à compressão | 750 Newton | 1250 Newton |
| Resistência ao Choque | 2 Joule | 6 Joule |
| Temperatura mínima de utilização | -15ºc | -15ºc |
| Temperatura máxima de utilização | 90ºc | 90ºc |
| Proteção quanto à penetração de corpos sólidos | 1mm | 1mm |
| Proteção quanto à penetração de líquidos | Projeção de água | Projeção de água |
| Quando constituídos por metal |  | Resistentes à corrosão interna e externa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Redes coletivas e individuais embebidas** | **Redes coletivas e individuais à vista** |
| **Material** | Isolante, não propagador de chama | Isolante, não propagador de chama |
| **Tipo de Tubo** | VD, ML ou FL | VD |
| **Parede Interior** | Lisa | Lisa |
| **Resistência à compressão** | 750 Newton | 1250 Newton |
| **Resistência ao Choque** | 2 Joule | 2 Joule |
| **Temperatura mínima de utilização** | -5ºc | -15ºc |
| **Temperatura máxima de utilização** | 60ºc | 90ºc |
| **Proteção quanto à penetração de corpos sólidos** | 1mm | 1mm |
| **Proteção quanto à penetração de líquidos** | Projeção de água | Projeção de água |
|  | **Redes coletivas e individuais em Cofragens e Betão** | **Redes coletivas e individuais em zonas ocas** |
| **Material** | Isolante, não propagador de chama | Isolante, não propagador de chama |
| **Tipo de Tubo** | VD | Rígido, maleável ou flexível |
| **Parede Interior** | Lisa | Lisa ou anelada |
| **Resistência à compressão** | 1250 Newton | 750 Newton |
| **Resistência ao Choque** | 6 Joule | 2 Joule |
| **Temperatura mínima de utilização** | -5ºc | -5ºc |
| **Temperatura máxima de utilização** | 60ºc | 60ºc |
| **Proteção quanto à penetração de corpos sólidos** | 1mm | 1mm |
| **Proteção quanto à penetração de líquidos** | Projeção de água | Projeção de água |

As uniões entre tubos instalados em zonas ocas poderão ser fixadas por colagem, ou por outro método adequado, com vista a evitar a abertura em enfiamentos posteriores.

* 1. **Caixas**

Neste caso vamos ter caixas inseridas na rede individual, com as seguintes funcionalidades:

* Caixas de Entrada (transição entre redes);
* Caixas de passagem (na mesma rede);
* Caixas de aparelhagem (pontos terminais na rede individual de tubagens);

As caixas podem ser de material plástico, metálicas, ou ser parte da construção. As caixas da rede individual para utilização em paredes de gesso cartonado, ou em partes ocas de paredes amovíveis, devem ser adequadas àquele tipo de construção e referenciadas em cor diferente.

As caixas utilizadas na instalação, deverão cumprir s seguintes requisitos mínimos:

|  |  |
| --- | --- |
| Material | Isolante, retardante à propagação de chama, ou metálica |
| Paredes Interiores | Lisas |
| Resistência ao Choque | 2 Joule (montagem à vista)0,5 Joule (montagem embebida) |
| Temperatura mínima de utilização | -5ºc |
| Temperatura máxima de utilização | 60ºc |
| Proteção quanto à penetração de corpos sólidos | 1mm |
| Marcação para identificação | Indelével, Palavra “Telecomunicações” na face exterior da tampa, ou porta ou em alternativa, a letra “T”, exceto nas caixas de aparelhagem |

Requisitos Mecânicos das Caixas das redes individuais e coletivas

Sempre que possível devem ser instaladas caixas de aparelhagem com a profundidade de 63mm, facilitando a manobra e ligação dos cabos.

É possível fazer associações de caixas de aparelhagem mediante a utilização de acessórios de encaixe adequados.

As caixas de passagem devem estar equipadas com tampas adequadas.

As caixas de aparelhagem devem estar preparadas para receber tubo de 20mm de diâmetro externo, e dispor de pelo menos duas entradas para tubo de 25mm. Recomenda-se a existência de entradas em 32mm.

As caixas de aparelhagem devem ser instaladas, por norma a uma altura recomendada de 30cm do pavimento.

As dimensões mínimas das caixas são as que a seguir se indicam:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caixas para Rede Individual** | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) |
| Aparelhagem (instalação saliente ou embebida) | 53 | 53 | 55 |
| Passagem | 160 | 80 | 55 |
| Aparelhagem suportada em calha | Apropriado à instalação em calha |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caixas para Rede Coletiva** | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Secção nominal do terminal de terra (mm2) |
| 150 | 200 | 100 | - |
| 250 | 300 | 120 | 2,5 |
| 400 | 420 | 150 |
| 500 | 600 | 160 | 4,0 |
| 700 | 900 | 10,0 |
| 830 | 200 |
| 1070 |
| 1240 |

As caixas de visita a instalar no subsolo para a CVM, ou para passagem e encaminhamento de cabos nas condutas de acesso ao edifício, podem ser pré-fabricadas ou construídas no local.

Os requisitos dimensionais mínimos da CVM são 300x300x300mm. Neste caso em concreto a CVM terá as seguintes dimensões: 750x600x1000mm (CVR1)

A tampa deve ter as caraterísticas exigidas na EN124, nomeadamente o índice de carga adequado ao local da instalação e conter a inscrição “Telecomunicações”.

As restantes caixas de exterior terão as seguintes dimensões: 600x600x800mm.

* 1. **Caminho de Cabos**

Para a distribuição da cablagem serão previstos Caminhos de Cabos, ao longo do edifício e ligação até ao Armário Bastidor.

* 1. **Redes de Cabos - Generalidades**

Para a distribuição dos sinais de comunicações no edifício foi dimensionada uma rede de dados assente numa topologia em estrela com redundância, baseada numa arquitetura de patching possibilitando o transporte de vários tipos de sinais e protocolos; sendo dado um grande destaque ao Ethernet ([IEEE 802.3-2008](http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3-2008)) e ao TCP/IP (RFC 1122).

O dimensionamento em termos de nível de qualidade para a cablagem é o seguinte:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pares de Cobre** | - TCD-PC-H, Classe E / Categoria 6 (norma B), frequência máx. 500Mhz |
| **Coaxial** | - TCD-C-H – Só na Entrada do ATE/AB |
| **Fibra Ótica** | - Cabo de FO Monomodo, Categoria OS1 – Só na Entrada do ATE/AB |

As redes de cabos em estudo serão instaladas em caminhos de cabos e tubos, previstas nas peças desenhadas.

Em nenhuma circunstância será permitido o recurso a uniões ou interrupção dos cabos.

Os cabos serão previstos com o comprimento de pontas necessário de modo a permitir a sua ligação folgada.

A instalação de cabos só pode ser iniciada após a vistoria e a aprovação das respetivas redes de tubagens.

Quando os cabos tiverem de descrever curvas, estas devem ter um raio de curvatura pelo menos igual ou superior a 5 vezes o diâmetro do cabo.

Antes de iniciar o enfiamento dos cabos, é necessário verificar se a rede de tubagens não tem arestas, de modo a evitar qualquer acidente no revestimento dos cabos.

As blindagens e/ou os condutores de blindagem dos cabos quando existam, devem ser interligadas e por sua vez ligadas ao terminal de terra de proteção, existente no respetivo repartidor geral.

* 1. **Rede de Cabos de Pares de Cobre**

As pontas dos cabos serão preparadas rigorosamente de acordo com as prescrições do fabricante com ferramentas próprias, respeitando o esquema de cores de ligação (tipo B), e utilizando acessórios da melhor qualidade.

Considera-se que a distribuição a partir do Bastidor é realizada com cabos e componentes de categoria 6, no mínimo, seguindo uma tipologia em estrela, até às tomadas de cliente. As ligações anteriormente referidas são suportadas em cabo de 4 pares de cobre.

Todas as tomadas de cliente podem ser interligadas entre si, no bastidor, por intermédio de chicotes adequados, permitindo distribuir o sinal das entradas por todas as tomadas. As interligações vão permitir, quando for necessário, a individualização das tomadas ou seja, a distribuição de sinal de vários acessos (ou operadores) por diferentes tomadas.

Os cabos utilizados serão do tipo UTP cat. 6. Estes deverão apresentar as características previstas na EN 50288-5-1 e EN 50288-6-1.

Para locais sujeitos a ações mecânicas intensas, devem usar-se cabos flexíveis com folga em forma de lancete, devendo estes apresentar características previstas na EN 50288-4-1.

O centro da estrela será na sala onde se encontra instalado o bastidor **ATE/AB**

Considera-se que a partir do ATE/AB temos uma Rede Privativa (rede estruturada) que irá assegurar todo o edifício.

A distribuição horizontal será feita entre os pontos de distribuição (Bastidor) e as tomadas.

A topologia em estrela permitirá segmentar o tráfego e a largura de banda da rede de forma a simplificar a gestão e manutenção da mesma; e de forma a ter a mesma largura de banda disponível em cada ponto de acesso (tomada) independentemente da localização das tomadas e/ou da distância destas ao DC (ou ponto de distribuição).

A arquitetura de patching vai flexibilizar a rede de dados dotando-a de uma capacidade de mutação permanente pela simples alteração de chicotes (conceito de patching) e permitindo o transporte de vários sinais de comunicações pela mesma infra-estrutura. Adicionalmente todos os ativos e conversores de meio de transmissão são concentrados nos mesmos pontos permitindo uma gestão e manutenção mais simples assim como um acesso condicional aos mesmos.

Desta forma será possível no futuro ter uma largura de banda teórica de 1000 Mbits em cada tomada do edifício, com base no standard Gigabit Ethernet ([IEEE 802.3-2008](http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3-2008)).

Os sistemas dedicados à exploração do edifício que necessitam de tomadas de rede ficam concentrados em painéis (patch panels) UTP distintos dos painéis que concentram as tomadas destinadas aos postos de trabalho (computadores, telefones e acessórios).

Desta forma simplifica-se não só a gestão da rede, assim como a manutenção pois a rede física é hierarquizada de forma a permitir intervir na mesma rede física mas sem interferir nas várias redes (e comunicações) lógicas que “viajam” na mesma rede estruturada.

Os sistemas que são instalados em painéis UTP (patch panels) à parte serão:

* Pontos de rede para sistemas de segurança (SADI; CI; CCTV);
* Pontos de rede para AVAC e GTC (Gestão Técnica Centralizada);
* Pontos de rede para equipamentos e sistemas que requerem ligação direta ao exterior do edifício e independente da central telefónica e ligação a operadores do dono da unidade;

Recomenda-se que toda a cablagem a aplicar deverá ser livre de halogéneos de acordo com o standard (LSFH – Low Smoke Free Halogen e/ou LSZH – Low Smoke Zero Halogen).

Todos os caminhos de cabos de telecomunicações deverão ser distintos dos caminhos de cabos de energia, e deverá existir uma distância mínima entre estes de pelo menos 20 cm em cenários de linhas de tensão de 230VAC e de 30 cm para voltagens superiores.

* 1. **Rede de Cabos Fibra Ótica**

A fibra ótica será utilizada apenas na interligação secundário do RG-FO ao painel de fibra ótica do Armário Bastidor

Os cabos de fibra ótica devem cumprir os requisitos da norma EN 60794-1-1.

Os cabos a utilizar devem ser conetorizados, sendo que é preferível a pré-conetorização, ou em alternativa, a ligação através da fusão de conectores manufacturados em ambiente industrial, uma vez que a qualidade é maior que na conetorização manual e as perdas naturalmente menores.

No desenvolvimento deste estudo não foram previstas tomadas de fibra ótica, uma vez que não se prevê em nenhuma das salas a utilização de videoconferência.

Caso se venha a identificar esta necessidade estas deverão ser adequadas para fibra monomodo.

* 1. **Rede de Cabos Coaxiais**

Não estão previstas tomadas de TV.

A Rede de Cabos coaxiais será utilizada, apenas na interligação secundário do RG-CC ao painel de Coaxial do Armário Bastidor

1. **INSTALAÇÃO PROJETADA**
	1. **Ligação das ITED às Redes de Telecomunicações existentes**

Será prevista uma caixa de visita multi-operador no limite do terreno na parte exterior do mesmo. A alimentação ao ATE/AB, será subterrânea, feita a partir da CVM e realizada através de 3 tubos de PEAD Ø50mm (1 para Rede de cabos de Cobre, 1 para Rede Coaxial e 1 para Rede Fibra Ótica), enterrados à profundidade mínima de 0,8m.

Os tubos utilizados na entrada subterrânea, terão paredes interiores bem lisas e deverão ficar sem rebordos nas juntas que possam deteriorar o revestimento dos cabos. O acompanhamento com argamassa deverá ser de tal forma que não haja possibilidades de infiltrações de humidade. O percurso destes tubos deverá ser inclinado com uma pendente nunca inferior a 5% para o lado da câmara de visita.

Deve ter-se em atenção que qualquer destes tubos não deve conter curvas com um ângulo inferior a 120º.

* 1. **Tubagem**

A rede de tubagem no interior do edifício tem por base a rede de cabos, sendo constituída essencialmente por caminho de cabos, por tubagens e caixas, interligados entre si e destinados a permitir a passagem de cabos e o alojamento de dispositivos de derivação e terminais. Devem-se criar todas as condições necessárias para a salvaguarda do sigilo das telecomunicações, assim como a proteção física da rede de cabos. A rede de tubagem dever ainda permitir uma futura ampliação da rede de cabos.

Os tubos a utilizar na rede de tubagens deverão ter a parede lisa e obedecer às normas NP 1071/2 e NP-1071/3, tal como descrito anteriormente.

O percurso da tubagem deve ser tanto quanto possível rectilíneo, colocado na horizontal ou na vertical. O comprimento máximo dos tubos entre duas caixas deve ser de 15m, quando o percurso for retilíneo e horizontal. O número máximo de curvas nos tubos, entre caixas, é de duas. O comprimento atrás referido será, neste caso, reduzido de 3m por cada curva.

As tubagens devem ser instaladas para que se assegurem as seguintes distâncias mínimas em relação a canalizações metálicas, nomeadamente de gás e água:

* Pontos de cruzamento: 5 cm
* Percursos paralelos: 20 cm

Em relação à separação entre cabos de energia elétrica e cabos de telecomunicações deve ter-se em consideração os tipos de cabos a instalar. No caso do uso de calha, devem ser usados compartimentos diferentes para cada um dos circuitos considerados, ou alternativamente barreiras de separação.

As redes de tubagem são instaladas de acordo com as prescrições e instruções Técnicas do Manual ITED, sendo o seu traçado apresentado nos desenhos e esquemas respetivos.

Será prevista tubagem para ligação a uma tomada RJ45 simples, junto aos locais indicados nas peças desenhadas, e noutros que requeiram ligação, como é o caso da SADI, CI, CCTV, etc.

* 1. **Rede de Cabos de Cobre**

Na rede individual de pares de cobre serão utilizados cabos e componentes adaptados à cat.6, no mínimo, de forma a garantir a classe E, com distribuição em estrela.

Todas as tomadas de cliente podem ser interligadas entre si, no bastidor, por intermédio de chicotes adequados.

As pontas dos cabos serão preparadas rigorosamente de acordo com as prescrições do fabricante com ferramentas próprias, respeitando o esquema de cores de ligação, e utilizando acessórios da melhor qualidade.

As tomadas serão RJ45 de oito contactos, categoria 6 ou superior.

Os cabos a utilizar deverão ser livres de halogéneo e os utilizados no exterior terão características especiais, nomeadamente contra a humidade e contra roedores.

O dimensionamento do edifício em termos de infraestruturas de cabos de cobre cumpre o seguinte critério:

* Edifício (8 pares);
* Central de Detecção de Incêndio (4 pares);
* Central de Intrusão (4 pares).
	1. **Armário Bastidor**

Será previsto armário do tipo rack 19”, de 27U’s.

Este deverá conter no seu interior o RG-PC, RG-CC e RG-FO

O armário a prever deverá apresentar algumas características, tais como:

* Serem equipados com kit de ventilação, de 4 ventiladores controlados por termóstato.
* Os perfis deverão conter a identificação (e numeração dos U’s).
* Deverá ter portas frontais e traseiras (duplas), sendo as frontais em acrílico e as traseiras micro perfuradas.
* Os painéis laterais deverão ser amovíveis e protegidos por fechadura; assim como as portas (frontais e traseiras).
* O bastidor deverá ter a capacidade de receber os caminhos de cabos pela parte superior e inferior e possuir caminhos de cabos laterais (verticais).
* Deverá ainda ter lateralmente a capacidade para armazenamento de excesso de fibra ótica, devidamente separado do armazenamento do excesso de UTP.
* Deverá ter perfil de rack 19” duplo (atrás e à frente) ajustável para fixação de equipamentos servidores.
* A estrutura do bastidor deverá ser reforçada de forma a suportar pesos de 400Kg.
* O bastidor não deverá possuir rodas, deverá ser fixo.
* O bastidor e todos os acessórios deverão ser na cor RAL 9005, ou caso o Dono de Obra opte por outro RAL, deverá ser uniforme a todos os armários.
	1. **Rede de Cabos Fibra Ótica**

Tal como referido anteriormente, será feita a ligação em Fibra Ótica do secundário do RG-FO ao Painel de Fibra Ótica do Armário Bastidor com fibra OS1:

* 1. **Dispositivos Terminais**

Nas caixas de aparelhagem, serão instaladas tomadas RJ45 de oito contactos, categoria 6 ou superior, para telecomunicações (referente à rede de cabos de cobre), conforme indicado nas peças desenhadas.

As tomadas referidas podem ser instaladas numa caixa de aparelhagem I1- 53x53x63mm, embebida na parede. Quando as tomadas forem de montagem exterior, ou em calha, estas já incluem caixa própria.

* 1. **Rede de Cabos Coaxiais**

Tal como referido anteriormente este edifício não terá tomadas TV.

1. **REDE ELÉTRICA**
	1. **Generalidades**

O presente estudo foi realizado em consonância com o projeto de instalações elétricas, pelo que será garantido a alimentação elétrica ao armário bastidor, e às duas réguas de tomadas previstas no armário, assim como a alimentação elétrica aos equipamentos previstos nos vários sistemas

No armário bastidor será também previsto pelo menos 2 prateleiras para equipamento ativo.

Estas alimentações elétricas serão feitas a partir do Quadro Elétrico mais próximo.

* 1. **Proteção**

No sentido de minimizar as fontes de perturbação eletromagnética, o sistema de terras deve ter em consideração os seguintes aspetos:

* ajudar à dissipação da energia proveniente das descargas atmosféricas;
* proporcionar a segurança no caso de algo provocar tensões perigosas nas massa dos equipamentos;
* proporcionar uma referência estável para os equipamentos de telecomunicações de modo a minimizar o ruído durante o seu funcionamento;
* estar devidamente ligado de modo a permitir um ponto de equipotencialidade.

A proteção é conseguida com a colocação de órgãos de proteção, que tem como objetivo interromper o circuito e escoar para a terra as correntes provocadas pelas descargas elétricas.

A ligação à rede de terras será feita com condutores de cobre de secção mínima de 25mm2, com isolamento na cor verde/ vermelha. A ligação terá origem no elétrodo, que ligará ao terminal de terra do edifício através de um ligador amovível, e deste aos barramentos de terra do ATE/Armário Bastidor.

A cablagem, aparelhos e caixas pertencentes às infraestruturas objeto deste estudo deverão ser ligadas de forma a garantir a equipotencialidade entre todos os elementos.

Onde a ligação equipotencial não for possível, deverão ser instalados isoladores galvânicos.

Os condutores usados para implementar a equipotencialidade dos elementos deverão ter secção superior ou igual a 6mm2.

Os condutores de terra entre a barra de ligação do Bastidor e os terminais dos equipamentos e caixas terão uma secção igual ou superior a 2.5mm2.

A rede equipotencial de proteção deverá ser ligada à terra de proteção do edifício.

Os equipamentos de telecomunicações deverão ser ligados à terra geral do edifício, independentemente de possuírem também eléctrodos de terra dedicados, que todavia estarão equipotencializados com a terra.

1. **OUTROS TRABALHOS**

Serão incluídos todos os trabalhos de apoio à execução das instalações e montagem dos equipamentos, nomeadamente abertura e tapamento de roços, enfiamento dos condutores, montagem de aparelhagem e equipamentos e outros necessários ao bom funcionamento das instalações.

Serão igualmente previstos as telas finais em papel e em suporte digital, assim como os ensaios e certificação de todas as redes, sendo apresentado o Relatório de Ensaios de Funcionalidade.

1. **TESTES E CERTIFICAÇÃO**

Após a execução da instalação das redes de telecomunicações e informática, deverão ser efetuados os testes à cablagem e equipamentos, para efeitos de certificação e apresentado o respetivo relatório, considerando-se então que as instalações estão prontas a funcionar.

* 1. **Ensaios da Rede de Par de Cobre**

Os ensaios da rede de par de cobre deverão garantir entre o secundário do RC-PC e a TT a Classe E de ligação para Cat.6 de acordo com a da norma EN50173:2007.

Devem ser realizados obrigatoriamente os ensaios dos seguintes parâmetros:

|  |  |
| --- | --- |
| * Continuidade;
* Atenuação;
* NEXT;
* ACR;
* Perdas por retorno;
* Resistência de lacete;
 | * Atraso de propagação;
* Atraso diferencial;
* PSNEXT;
* PSACR;
* ELFEXT;
* PSELFEXT.
 |

* 1. **Rede Individual de Cabos de Fibra Ótica**

Serão obrigatoriamente medidos os seguintes parâmetros:

1. ATENUAÇÃO:
* Ensaio de perdas totais;
1. ENSAIO DE REFLECTOMETRIA (OTDR)
* A atenuação numa junta ou conector;
* A atenuação em distâncias específicas (troços de fibra);
* Perdas de retorno de eventos reflectivos;
* Perdas de retorno do Link;
* Distância dos eventos;
* O comprimento da fibra em teste;
* A regularidade da ligação.
	1. **Ensaios da Rede de Tubagens**

Este tipo de ensaio destina-se à rede de tubagens das ITED. Devem ser verificados comprimentos, alturas, espaçamentos, raios de curvatura, diâmetros e outras medidas consideradas necessárias, de modo a cumprir com o disposto no projeto e nas prescrições técnicas. Utilizar-se-ão equipamentos para aferição de medidas métricas, tais como fitas métricas e paquímetros, que não estão sujeitos a calibração.

* 1. **Relatório de Ensaios de Funcionalidades**

O instalador deve registar o resultado dos ensaios exigidos para os vários tipos de cablagens, constituindo assim, o Relatório de Ensaios de Funcionalidades, que será da sua inteira responsabilidade. Este relatório deve cobrir a instalação a 100%.

1. **SEGURANÇA**

A fim de garantir a segurança e a proteção da saúde de todos os intervenientes no estaleiro e na utilização da obra, foram tidos em conta, na elaboração do presente projeto, os princípios gerais de prevenção de riscos no que se refere à execução dos trabalhos, aos tipos e modelos dos equipamentos, materiais e sistemas a instalar, tendo em conta a sua qualidade e posterior utilização pelos utentes.

Durante a execução dos trabalhos, deverá ser cumprido em todas as suas vertentes o Plano de Segurança e Saúde aprovado pelo dono da obra, nomeadamente quanto a instalação e funcionamento de instalações eléctricas provisórias, programação dos trabalhos e sua execução segundo as boas regras da técnica, coordenação com os trabalhos de outras especialidades, uso de protecções individuais e colectivas.

Após a conclusão dos trabalhos e durante a utilização das instalações deverá o dono da obra ter sempre em atenção manter todos os sistemas, equipamentos e materiais em boas condições de funcionamento e proceder à execução dos planos de manutenção aconselhados/determinados pelos seus fornecedores.

1. **QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES**

Na elaboração do presente projeto serão tidas em atenção as normas e regulamentos em vigor, sendo exigido o seu cumprimento na execução dos respetivos trabalhos.

Os materiais e equipamentos a aplicar deverão obedecer às normas e regulamentos aplicáveis.

Coimbra, Dezembro de 2016

O Técnico

Maria Helena da Conceição Ferreira da Silva

(DGE n.º38213 OE n.º37717)